恩泰科 Iontech  IT- DS 工业型 EDI 膜堆

连续生产高纯水，不需要化学药剂

IONTECH工业型电去离子膜堆利用连续电去离子技术生产高纯水，

可以极其可靠地生产出质量稳定的高纯水，而不会由于再生而中断

运行。膜堆可以应用于电力、电子、食品和饮料行业以及实验室中。

IT- DS 系列膜堆特点

- 采用双O-型密封圈进行密封，确保膜堆在运行中不发生泄漏

- 产水水质等同甚至优于混床出水，无需使用化学药剂

- 连续产水且水质稳定无波动

- 不需要使用酸、碱中和系统及树脂罐

- 具有优良的电绝缘性能

- 在7bar（100psi）、45℃（113ºF）条件下，可以连续运行

详情请致电：+0086-10-56370681，+13901306395

或访问：www.iontechbj.com

IONTECH IT-DS工业型连续电去离子(EDI)膜堆

运行环境

应安装在室内，避免阳光直射，室内最高环境温度不超过 45°C （113°F）。

质量标准

CE 认证产品。膜堆生产工厂已通过 ISO9001：2000认证。每个膜堆在出厂前都经过了测试，符合严格的IONTECH 标准和工业标准。

外观尺寸

| 膜堆型号 | 尺寸规格 |
| --- | --- |
|  | L | M |
| IT-DS05-S | 179mm | 147mm） |
| IT-DS10-S | 268 mm | 236mm |
| IT-DS20-S | 386 mm | 354mm |
| IT-DS30-S | 563 mm | 531mm |
| IT-DS50-S | 778 mm | 746mm |

最低进水要求

| 进水来源 | RO产品水 |
| --- | --- |
| 进水电导率 | < 10 μS/cm |
| 二氧化硅（SiO2） | < 1 ppm |
| 铁、锰、硫化物 | < 0.01 ppm |
| 总氯（以Cl2 计） | < 0.02 ppm |
| 总硬度（以CaCO3 计） | < 1.0 ppm |
| 溶解的有机物（TOC） | < 0.5 ppm |
| 操作pH 范围 | 4 - 11 |
| 运行温度 | 41-113°F（5 - 45°C） |
| 进水压力 | < 100 psi（7 bar） |

膜堆性能

| 操作参考 |
| --- |
| 回收率 | 90 – 95% |
| 最大允许进水压力 | 7bar （100psi） |
| 最高允许进水温度 | 45°C （113°F） |
| 名义流量时的压降范围 | 20 - 30 psi（1.4 - 2.1 bar） |
| 产水水质 |
| 产水电阻率 | >16MΩ-cm*（见下面说明） |
| 硅（SiO2）去除率 | 90 – 99%（取决于进水条件） |

流量和物理规格

| 膜堆型号 | 设计产水流量 m3/h | 流量范围 m3/h | DC电压* V | DC电流 A | 运输重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-DS05-S | 0.44 | 0.22~0.66 | 0-55 | 0-6 | 73 |
| IT-DS10-S | 1.1 | 0.55~1.65 | 0-135 | 0-6 | 96 |
| IT-DS20-S | 2.0 | 1.1~3.1 | 0-240 | 0-6 | 105 |
| IT-DS30-S | 3.4 | 1.7~5.1 | 0-320 | 0-6 | 118 |
| IT-DS50-S | 5.1 | 2.55~7.7 | 0-400 | 0-6 | 153 |

恩泰科（北京）科技有限公司

北京市通州区中关村科技园区金桥产业基地环科中路16号

13901306395   0086-10-56370681   www.iontechbj.com

本宣传页中提供的信息只对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步研发而发生相应变化。